ФИЛЬТРУЮЩИЙ  МАТЕРИАЛ  -  BIRM

Удаление железа

Birm обеспечивает оптимальную очистку от железа.

В последнее время наблюдается тенденция  к расширению использования безреагентных систем очистки воды. Birm, при определенных условиях, является лучшим материалом для удаления железа.

Birm представляет собой гранулированный фильтрующий материал, используемый для удаления соединений  железа и марганца из воды. Birm относится к категории окислителей, однако, он не окисляет железо и марганец, но выступает в роли нерастворимого катализатора для ускорения реакции между растворенным  в воде кислородом и соединениями железа и марганца.

Железо является растворенным в воде до тех пор, пока не произойдет смещения равновесия (пока не начнет происходить окисление железа). Birm - катализатор, на его поверхности происходит адсорбция кислорода и железа, что обеспечивает их взаимодействие. В результате образуется нерастворимый осадок гидроксида железа (в обычных условиях это медленная реакция). Благодаря неровной пористой поверхности Birm, увеличивается каталитическая поверхность.

Применение Birm.

Развитие производства Birm началось с конца 30-х годов для решения проблем, возникающих из-за большой плотности применяемого ранее пиролюзита, препятствующей создания «кипящего» слоя при обратной промывке.

Данный катализатор состоит из легкого диоксида кремния, покрытого диоксидом марганца. Объемная плотность Birm составляет 0.8 кг/л, при этом для осуществления правильной обратной промывки необходима линейная скорость 0.11-0.13 л/мин на см2  слоя.

Birm не расходуется в ходе процесса удаления железа и, в случае его использования, не требуются  химикаты для регенерации; необходимо лишь периодически проводить обратную промывку для удаления осажденного железа. Birm используют как в напорных, так и в ненапорных системах очистки воды.

Существует большое число систем, удаляющих железо. Все они имеют некоторые ограничения по применению. Нельзя использовать одну систему во всех случаях.

Рекомендации по использованию Birm:

- Концентрация растворенного кислорода должно составлять не менее 15% от содержания железа в воде.

Так как Birm не является активным окисляющим агентом (активно не участвует и физически не изменяется в ходе окислительной фазы), ему необходим кислород в воде; 15% растворенного кислорода от содержания железа - минимальное количество, необходимое для реакции окисления.

Чем больше содержание растворенного кислорода в воде, тем лучше. В некоторых случаях рекомендуется использовать инжектор воздуха или копрессор для повышения количества растворенного кислорода до необходимого уровня.

- Значение рН  должно быть выше 7.0

Низкое значение рН уменьшает активность железа и образование гидроокиси. Birm может ‘’работать‘’ при значениях рН <7.0, однако в ходе его реакций рН  воды будет еще снижаться.  Это связано с тем, что при окислении гидрокарбонатов железа образуется диоксид углерода, который затем преобразуется в угольную кислоту.

Низкое значение рН можно поднять при использовании Calcite или Calcite/Corosex или химической подпиткой содой (Na2CO3).

- Содержание гидрокарбонатов или щелочность (щелочность по метиловому оранжевому) должна в 2 раза превышать суммарное количество сульфатов и хлоридов.

Процесс быстро протекает в случае содержания в воде большого количества гидрокарбонатов; и обратно, скорость реакции заметно снижается в солоноватой воде.  Хлорид железа (III) и сульфат железа (III) растворимы. При окислении хлоридов и сульфатов железа (II) образуются сильные соляная и серная кислоты, что препятствует дальнейшему процессу окисления.  В дистиллированной воде, к которой добавлено 1 мг/л железа в форме сульфата железа (II), будет протекать следующая реакция:

4 FeSO4 + O2 + 10 H2O 4 Fe(OH)3 8H+ + 4 SO42

- Присутствие сероводорода (H2S)  в воде нежелательно.

Birm может удалять сероводород, однако, в ходе реакции на гранулах фильтрующего материала осаждается сера, которая тяжело смывается при обратной промывке и со временем слой загрязняется.

Также наличие сероводорода может указывать на очень малое содержание растворенного кислорода в воде. В то же время для окисления сероводорода требуется в шесть раз больше кислорода, чем для окисления железа.

- Содержание органического  углерода в воде не должно превышать 5 мг/л.

Органические вещества, присутствующие в обрабатываемой воде будут загрязнять слой Birm. Катализатор не способен эффективно удалять  железо в форме комплексов с органическими соединениями.

- Исключается  присутствие  масел.

Масла будут обволакивать гранулы и препятствовать взаимодействию каталитического слоя с потоком воды.

- Полифосфаты нельзя использовать до фильтра с Birm.

Все агенты, препятствующие окислению (включая полифосфаты и метафосфаты), можно добавлять только после фильтра с Birm.

- При необходимости проведения хлорирования, концентрация хлора не должна превышать 0.5 мг/л.

Проведение хлорирования не рекомендуется, т.к. отрицательно сказывается на каталитических свойствах Birm.

Если присутствие остаточного хлора необходимо, то он должен быть добавлен в минимальных количествах.

- Практический предел по железу - 4 мг/л.

Birm можно использовать для очистки воды с более высоким содержанием железа, однако, в этом случае частота проведения обратных промывок будет чрезмерной.

Использование систем предварительного окисления и предварительной фильтрации с многослойной засыпкой или систем со смешанным слоем засыпки позволяет расширить рабочий диапазон. Для воды с высоким содержанием железа рекомендуется поводить обратную промывку фильтрованной водой.

- Рекомендуемая глубина слоя - 30-36 дюймов (75-90см).

Поддерживающий слой гравия обеспечивает равномерное распределение потока воды, особенно при обратной промывке.

- Рабочая скорость потока должна составлять 1.5-2 л/мин/дм2 площади слоя.

В случае неравномерых скоростей потока и/или если местные условия позволяют, то скорость потока может быть выше.

В промышленных, муниципальных системах или в условиях постоянных потоков фильтрации поток должен быть 1.5-2 л/мин/дм2 слоя.

- Скорость обратной промывки должна составлять 2.5-3.5 л/мин/дм2  для ‘’fine’’ Birm и 3.5-4.5 л/мин/дм2 для обычного Birm.

Необходимо хорошо промывать слой между сервисными режимами.

Скорость обратной промывки, при которой слой способен расширяться не менее чем на 35%, считается достаточной.  Теплая вода обладает меньшей вязкостью (и меньшей плотностью), вследствие этого для нее необходимы скорости выше предварительно рекомендованной.

Быстрая промывка, проводимая после обратной промывки, позволяет ‘’приводить в порядок‘’ и  ‘’утрамбовывать‘’ слой.

В случаях фильтрации воды с высоким содержанием железа быстрая промывка также способствует очистке системы нижнего дистрибьютера.

- Максимальная общая емкость должна быть ограничена значениями - 30 грамм железа на кубический фут Birm (30 м3 воды, содержащей 1 мг/л железа на куб.фут).

Устанавливать емкость  необходимо на 20%  меньше  рассчитанного значения.

Емкость Birm не истощается. Так как Birm катализатор, то железо будет окисляться до тех пор, пока марганцевое покрытие омывается потоком воды.

В промышленных и муниципальных установках обратная промывка должна начинаться, когда падение давления увеличится с 0.14 до 0.28 атм.

- Для удаления марганца значение рН воды должно превышать 8.

Birm способен хорошо удалять марганец из воды. Для  проведения очистки от марганца значение рН должно составлять 8-9 (выше, чем значение рН для удаления железа), однако, в этом диапазоне значений рН возможно образование коллоидного железа.

- Конструкция системы.

Конструкция окислительной системы - промывной фильтр с дистрибьютером.

Конструкция окислительной фильтрующей системы должна удовлетворять трем условиям:

- обеспечивать взаимодействие железа (II) с агентами, в результате которого железо отдает один электрон и переходит в форму железа (III) (Fe2 -> Fe3 + е).

Основные агенты: воздух (кислород, О2), хлор (возможно в виде отбеливателя, NaOCl или таблеток Ca(OCl)2) или перманганат калия (KMnO4)

- обеспечивать время, необходимое для протекания реакции; условия, благоприятные для образования гидроксида железа, его флокуляции и осаждения

- выступать в роли мехаческого фильтра (осадителя) и задерживать осажденное железо до начала обратной промывки (очищающего цикла), во время которой железо удаляется из системы

Ниже приведена схема типичного фильтра с Birm, применяемого в напорных системах. Birm также эффективен при использовании его в ненапорных системах.

BIRM  УДАЛЯЕТ  ЖЕЛЕЗО.

I  В природе вода начинает циркуляцию в виде пара, содержащегося в атмосфере. Выпадая на землю в качестве дождя или снега, вода поглощает загрязнения и газы из атмосферы. Попадая на поверхность земли, вода просачивается внутрь и, протекая через грунт, растворяет минералы, находящиеся в земле.  Например, протекая  через известняк, вода растворяет соли кальция и магния.  Часто в воде присутствует железо, марганец, натрий и кремний, сульфаты и хлориды. Немаловажными проблемами являются также кислотность воды (коррозионная активность) и наличие в воде механических примесей.

Растворенное железо присутствует в воде, в основном, в форме гидрокарбонатов, образующихся из-за  наличия избытка свободного диоксида углерода. Гидрокарбонаты железа в присутствии диоксида углерода имеют низкую активность и не вступают во взаимодействие с кислородом (не образуются гидроксиды железа), но остаются в растворе даже при рН>7.

II Birm представляет собой гранулированный фильтрующий материал черного цвета, используется для удаления железа и марганца из воды, применяется как в напорных, так и в ненапорных системах. Birm - активный нерастворимый катализатор, на нем осаждается железо и/или марганец. В воде наиболее часто присутствует железо, поэтому Birm обычно используют для его удаления. При соответствующих условиях железо и растворенный кислород взаимодействуют с образованием гидроксида, который представляет собой частицы осадка и задерживается на поверхности Birm. Периодическое проведение обратной промывки позволяет удалить накопившееся железо и подготовить Birm для дальнейшей работы. Данный фильтрующий материал не расходуется в процессе удаления железа.

III Для более полного понимания реакции осаждения железа и марганца, ниже представлена таблица значений рН, при которых гидроксиды металлов начинают осаждаться в отсутствии ‘’маскирующих’’ ионов.

| РН 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 6.5 5.0 4.0 3.0 | Металлы Магний Марганец, серебро, ртуть Кобальт, никель, кадмий Железо (II) Цинк, медь Хром Алюминий Железо(III) |
| --- | --- |

- «Маскирующие»  ионы

А) 0рганические вещества обычно окрашены и выступают в качестве ‘’скрывающих‘’ ионов как для железа (II), так и для железа (III), т.к. образуют с ними химически растворимые комплексы. Например: железо в гемоглобине крови солюбилизировано таким образом.

Б) Свободный диоксид углерода уменьшает реакционную способность растворенного железа к окислению и осаждению из раствора.

В) Растворенные минералы в определенных комбинациях склонны к образованию комплексов с железом, которые только частично растворены; в связи с этим уменьшается активность железа в этих соединениях или способность к осаждению. Обычно это сульфатные комплексы, активность которых в присутствии хлоридов снижается еще больше.

Г)  Сульфидные комплексы железа - растворимы, имеют низкую активность, их трудно осадить.

Д) Комплексные соединения железа (II)  и железа (III) иногда трудно осаждаются.

Е) Коллоидные суспензии часто сложно осаждать.

Ж) Хлорирование отрицательно влияет на процесс окисления железа, т.к. сильно уменьшает его активность.

V:  Birm - катализатор, на поверхности которого адсорбируются как растворенный кислород, так и железо и, благодаря  их непосредственной близости,  происходит реакция с образованием гидроксида железа, который осаждается и удаляется. Гидроксид железа (III) осаждается при значениях рН >3, гидроксид железа (II) - при рН >7.

В ходе реакции окисления карбонатов и гидрокарбонатов железа (II) выделяется двуокись углерода в количестве, теоретически эквивалентном количеству осаждаемого железа. В воде с высоким содержанием гидрокарбонатов скорость реакции гораздо выше, чем в воде с большим количеством других солей.

Если в дистиллированную воду добавить 1 мг/л железа в виде сульфата железа и растворенный кислород в количестве, достаточном для окислительной реакции, то даже в присутствии Birm реакция не будет идти до конца. Обусловлено это тем, что в ходе процесса выделяется сильная серная кислота, препятствующая реакции.

2FeSO4 + Oxygen + 5H2O -------  2Fe (OH)3 + 2H2SO4

Для эффективного удаления железа  количество содержащихся в воде гидрокарбонатов должно превышать суммарное количество сульфатов и хлоридов по крайней мере в два раза.

Ниже приведена таблица, из которой видно, что минимальное количество растворенного кислорода, необходимого для каталитической окислительной реакции должно составлять 15% от окисленного железа.

| Железо | Растворенный кислород при 00 | С на уровне моря |
| --- | --- | --- |
| мг/л | мг/л | мл воздуха / л воды |
| 0.1 1.0 2.0 5.0 | 0.015 0.15 0.30 0.75 | 0.05 0.50 0.98 2.46 |

Растворимость кислорода в воде зависит от температуры, давления и, в некоторой степени, от содержания азота и других газов. Следующая таблица показывает влияние температуры и давления на растворимость кислорода.

| ТЕМПЕРАТУРА 0С | 0 атм | КИСЛОРОД в мг/л 1.4 атм | 2.8 атм |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 10 15 20 60 | 14.7 11.3 10.0 9.0 3.6 | 34.7 26.7 23.6 21.5 3.4 | 54.7 42.2 37.4 3.5 13.3 |

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ:

рН                                     : 7.0 - 9.0

Растворенный кислород : >15% от содержания железа

Щелочность                     : > 2x (SO42- + Cl- )

Сероводород                     : нет

Органические вещества  : < 5 мг/л

Свободный хлор               : < 5 мг/л

Глубина слоя                    : 760 мм

Свободное пространство (над слоем Birm) : около 35%

Температура воды            : 4оС - 30оС

РЕГЕНЕРАЦИЯ:

Только обратная промывка

| Производительность, м3/ч постоянная | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 3.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность, м3/ч пиковая | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 4.1 | 5.5 |
| Размеры минерального танка, дюйм | 8х44 | 10х40 | 12х48 | 13х54 | 14х65 | 16х65 | 18х65 | 21х60 |
| Фильтрующий материал, л | 20 | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 196 |
| Гравий, л | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 20 | 30 |