MTM производства фирмы Clack используется для удаления из воды железа, марганца и сероводорода.

МТМ

МТМ – содержащий диоксид марганца, гранулированный фильтрующий материал, использующийся для удаления из воды железа, марганца и сероводорода. На поверхности гранул МТМ происходит окисление и осаждение железа и марганца. Сероводород окисляется до серы. Осадки отфильтровываются слоем гранулированного материала и удаляются при обратной промывке.

Гранулы МТМ состоят из относительно легкой сердцевины и покрытия – диоксида марганца. Покрытие обеспечивает контактную фильтрацию, при этом окислительный потенциал создается самим материалом. Это значительно расширяет границы применения МТМ по сравнению с другими материалами для удаления железа. Допускается работа при рН 6.2. Концентрация растворенного кислорода не играет существенной роли. Низкий удельный вес материала упрощает обратную промывку.

Когда окислительная способность МТМ снижается, материал следует регенерировать слабым раствором перманганата калия (KMnO4). Уровень регенеранта – 43-57г перманганата калия на 1фут3 (28л) МТМ. При вводе в эксплуатацию фильтра с МТМ следует провести обратную промывку и проконтролировать, что легкий материал не вымывается в дренаж. Затем следует провести полный цикл регенерации. Использование материала со сниженной окислительной способностью сокращает срок его службы.

Для поддержания окислительной способности МТМ используется отложенная или непрерывная регенерация. В последнем случае раствор перманганата калия (или хлора) дозируется в воду перед входом в фильтр. При этом диоксид марганца на поверхности МТМ действует как катализатор реакции окисления и как буфер для предотвращения прорыва раствора перманганата калия в очищенную воду.

Преимущества:

- Широкий диапазон применения для удаления железа.

- Небольшие потери давления и высокая удерживающая способность.

- Эффективное удаление железа, марганца и сероводорода.

- Не требуется высокая скорость обратной промывки.

- Низкая истираемость и, следовательно, больший срок службы.

- Снижение транспортных расходов из-за невысокой насыпной массы.

Физические характеристики:

Цвет: темно-коричневый.

Объемная плотность: 0.5 кг/л.

Эффективный размер гранул: 0.6-0.7 мм.

Коэффициент неоднородности: 1.9.

Удельный вес: 1.7 кг/л.

Условия эксплуатации:

рН 6.2-8.5

Максимальная температура: 38оС.

Глубина слоя: 0.61-0.91 м.

Скорость обратной промывки: 20-25 м/час.

Расширение слоя при обратной промывке: 20-40%.

Скорость фильтрации: 7.5-12.5 м/час.

Уровень регенеранта: 43-57г перманганата калия на 1фут3 (28л).

Требования к качеству очищаемой воды:

Нефтепродукты: отсутствие.

Полифосфаты: отсутствие.

Емкость 1 фут3 (28л):

Железо (II) – 10г.

Марганец (II) – 5г.

Сероводород – 3г.