ООО «Экология Сервиса» предлагает со склада в Москве новый на Российском рынке водоподготовки материал для удаления железа и марганца

Quantum DMI-65

Iron and Manganese Removal Media

Quantum DMI-65 – среда, предназначенная для удаления из воды железа и марганца, без необходимости регенерации раствором перманганата калия. Благодаря уникальной микропористой структуре, DMI-65 позволяет эффективно снижать содержание железа до значения 0,005 мг/л, марганца - до 0,001 мг/л. Принцип действия DMI-65, который представляет собой катализационный песок, базируется на окислении растворенных железа и марганца и осаждении окислов в толще загрузки.

Среда  DMI-65 производится Австралийской компанией Quantum Filtration в течение более 20-ти лет и хорошо зарекомендовала себя в странах Юго-восточной Азии, в Японии и Австралии.

Quantum DMI-65 требует непрерывного дозирования раствора гипохлорита натрия.

Среда была протестирована и сертифицирована Water  Quality Association на соответствие международному стандарту NSF/ANSI 61.

| Физические свойства |  | Условия применения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Цвет | От коричневого до черного | Показатель pH | 5.8 - 8.6 |
| Насыпной вес | 91.0 lbs./ft³ или 1.46 кг/л | Т воды макс. 45°C | 45°C |
| Удельный вес | 2.69 | Высота засыпки | 600 мм |
| Размер зерна | 0.48 мм | Свободное пространство | 40% минимум |
| Коэффициент однородности | 1.34 | Скорость фильтрования | 2-12 gpm/ft² 5-29 м/час |
| Mesh size | 20-50 | Скорость обратной промывки | 10-20 gpm/ft² 24 - 48 м/час |
| Ежегодный износ | 1-5% | Расширение | 15-50% |

Упаковка: мешок - 20 кг (13,7 л) 			Розничная стоимость: 50.0 USD

Преимущества DMI-65

- Нет необходимости в регенерации раствором перманганата калия. DMI-65 работает только при концентрации гипохлорита натрия на уровне 0,1-0,3 мг/л.

- Широкий диапазон pH. Работа при значениях pH от 5,8 до 8,6.

- Высокая линейная скорость фильтрации. DMI-65 эффективно функционирует при высокой скорости прохождения воды через толщу загрузки. Это позволяет существенно повысить производительность системы водоподготовки.

- Высокая рабочая температура. Максимальная температура исходной воды – до 45°С.

- Длительный срок службы. Катализационный песок не участвует в химических реакциях окисления, он только инициирует и ускоряет их. Поэтому зерна среды не истощаются и DMI-65 не расходуется в процессе работы.

- Нет необходимости в восстановлении свойств химическими реагентами – реактивации. Активация происходит в процессе постоянного контакта с гипохлоритом натрия.

- Совместимость. Структура и свойства DMI-65 позволяют использовать его совместно с аналогичными средами в многослойных фильтрах или проводить замену среды без изменения состава оборудования.

- Удаление мышьяка. DMI-65 способен удалять мышьяк в сочетании с растворенным железом. При удалении железа с низкой концентрацией, что в большинстве случаев затруднительно, возможна предварительная обработка исходной воды раствором железистой соли.

Quantum DMI-65

Iron and Manganese Removal Media