# Материал для удаления взвесей: песок, гравий

Определенные фракции песка и гравия используются в системах водоподготовки для удаления взвешенных частиц в качестве фильтрующего материала и поддерживающего слоя

Песок и Гравий - природные минералы, которые характеризуются высоким содержанием оксида кремния и незначительным количеством растворимых соединений кальция, железа и марганца. Высокое качество этих материалов, их химические свойства, а также определенный гранулометрический состав удовлетворяют строгим требованиям для систем водоподготовки. Песок используется в промышленных, муниципальных и бытовых системах водоподготовки для удаления взвешенных частиц. Гравий правильной сферической формы обеспечивает высокие скорости потока воды и распределение в поддерживающем слое. Гравий содержит минимальное количество растворимых соединений и является химически инертным материалом, не влияя на качество очищенной воды. При использовании в поддерживающем слое рекомендуемая высота слоя гравия 8 см.

ПРЕИМУЩЕСТВА Сферическая форма и твердость гравия обеспечивают высокие скорости потока воды. ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Песок Цвет: от бежевого до красновато-коричневого Плотность: 1,6 г/см3 Размер: 1,0 – 0,5 мм* Коэффициент однородности: 1,6 и менее* Удельный вес: 2,65 – 2,75 г/см3 Растворимость в кислотах: 0,3 – 1,6% * Все физические характеристики и условия применения для гравия - те же самые, за исключением размера частиц и коэффициента однородности. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ Песок Высота слоя: 60 - 90 см (18-30 дюймов) Расширение: слоя 20 % Скорость потока воды: в режиме сервиса муниципальные: 3,6 – 4,8 м/час (1,5-2 галлон/мин/фут2) промышленные: 7,2 м/час (3 галлон/мин/фут2) бытовые: 12 л/час (5 галлон/мин/фут2) в режиме обратной промывки: 36 - 48 м/час (15-20 галлон/мин/фут2)