# Материал для удаления жесткости: ионообменная смола С100Е

Ионообменная смола С100Е - сильнокислотный катионит для удаления солей жесткости и органических соединений. #### С100Е - высокочистая катионообменная смола гелевого типа, обладающая высокой обменной емкостью, химической и физической стабильностью и превосходными рабочими характеристиками. C1OOE также эффективно удаляет органические соединения, что позволяет использовать ее для обработки питьевой воды и воды, используемой в пищевой промышленности. Высокая обменная емкость позволяет получать воду с общей жесткостью порядка 0,05 мг-экв/л, а превосходная кинетика обмена - добиться высоких скоростей потока. При использовании С100Е проскок ионов, обусловливающих жесткость воды в нормальных рабочих условиях, как правило, не превышает 1 % от общей жесткости исходной воды. При этом обменная емкость катионита практически не изменяется при условии, что доля одновалентных ионов не превышает 25%. С100Е не растворим в растворах кислот и щелочей и во всех обычных органических растворителях. Присутствие в воде остаточных окислителей (например, свободного хлора или ионов гипохлорита) может привести к уменьшению механической прочности частиц катионита. С100Е термически стабильна до температуры 150 0С, однако при высоких температурах обменная емкость катионита в кислотной (Н+) форме снижается.. ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Физическая форма: прозрачные сферические частицы Форма поставки: Na+ Размер: 1.19 - 0.30 мм Удельный вес: 1.27 Обменная емкость: 1.9 мг-экв/л Набухаемость Na+ > Н+, макс.: 5% Набухаемость Са2+ > Na+, макс.: 8% Влагосодержание: 46 - 50% Диапазон рН: 0 - 14; рабочий (Na-форма): 6-10 Максимальная рабочая температура: 150 °С УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ Минимальная высота слоя: 51 см (20 дюймов) Рабочая скорость потока: 8 - 40 л/час на литр смолы (1-5 галлон/мин/фут3) Скорость потока в режиме обратной промывки:7-12 м/час (2.9 - 4.9 галлон/мин/фут2) Продолжительность обратной промывки: 5 - 20 мин Объем воды для обратной промывки: 1.5-4 объемов смолы Расширение слоя: 50 - 75% Регенерация: 8 - 20% раствор NaCl. Расход реагента: 60 - 320 г соли на литр смолы Скорость потока при регенерации: 2-7 л/час на литр смолы (0.25 - 0.88 галлон/мин/фут3) Продолжительность регенерации: 30 - 60 мин Скорость медленной промывки: 2-7 л/час на литр смолы (0.25 - 0.88 галлон/мин/фут3) Продолжительность медленной промывки: 30 мин Объем воды для медленной промывки: 2-4 объемов смолы Скорость быстрой промывки: 8-40 л/час на литр смолы (1-5 галлон/мин/фут3) Продолжительность быстрой промывки: 30 мин Объем воды для быстрой промывки: 3-10 объемов смолы.