Filter-Ag производства фирмы Clack представляет собой безводный диоксид кремния и используется как высокоэффективный наполнитель для фильтрации взвешенных примесей.

Filter-Ag

Неоднородная поверхность гранул Filter-Ag обеспечивает максимальную эффективность удаления взвешенных веществ. Filter-Ag может использоваться в напорных и безнапорных фильтрах. Filter-Ag имеет ряд преимуществ перед другими гранулированными наполнителями. Установка системы фильтрации с использованием Filter-Ag может быть выгодна благодаря минимизации размеров фильтров. Filter-Ag – материал с невысокой плотностью, не требующий высокой скорости потока при обратной промывке. Filter-Ag задерживает взвешенные примеси размером свыше 20-40 мкм.

Преимущества:

- Невысокие потери давления по сравнению с другими наполнителями.

- Не требуется высокая скорость обратной промывки.

- Скоростная фильтрация позволяет минимизировать размер фильтра.

- Высокая емкость наполнителя позволяет снизить затраты на обратную промывку и замену наполнителя.

- Снижение транспортных расходов из-за невысокой насыпной массы.

- Замена песка на Filter-Ag позволяет повысить емкость фильтра более, чем на 100%.

Физические характеристики:

Цвет: от белого до светло-серого.

Объемная плотность: 390-420 кг/м3.

Эффективный размер гранул: 0.57 мм.

Коэффициент неоднородности: 1.66.

Условия эксплуатации:

Максимальная температура: 60оС.

Глубина слоя: 0.61-0.91 м.

Скорость обратной промывки: 26-33 м/час.

Расширение слоя при обратной промывке: 35-50%.

Скорость фильтрации: 16 м/час (допускаются и значительно более        высокие значения).