Corosex фирмы «Clack» представляет собой специально обработанный   гранулированный оксид магния. Используется в фильтрах нейтрализации кислотности, повышает значение рН.

COROSEX.

Corosex нейтрализует кислотность воды, наиболее часто обусловленную наличием свободного диоксида углерода. Наиболее эффективно использование Corosex для повышения кислотности при  высоких скоростях потока. Так как Corosex    растворяется в кислой среде,  необходимо периодически добавлять его в фильтр. Будьте внимательны, при низких скоростях потока  может произойти уплотнение Corosex и защелачивание воды.

Использование Corosex может успешно сочетаться с одновременным применением  Calcite. Сочетание способности Corosex нейтрализовать кислотность воды при больших скоростях потока со свойствами Calcite (медленное растворение при низких скоростях потока), позволяет исключить защелачивание.

ПРЕИМУЩЕСТВА.

Высокая  активность и быстрота нейтрализации при высоких скоростях потока.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Цвет: серовато-белый.

Плотность: 1 кг/л.

Размеры: 1.27 мм

Коэффициент однородности: 1.48

Содержание: MgO 97% мин.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ.

- При значении жесткости воды менее 1,7 мг-экв/л или при сочетании Corosex и Calcite в соотношении 50-50% рабочий поток должен идти сверху вниз. Для воды со значением жесткости, превышающем 1,7 мг-экв/л, во избежание ‘’цементирования’’ слоя минерала, рекомендуется рабочий поток снизу вверх.

- Рекомендуется поддерживающий слой гравия.

- рН: 4-6

- Глубина слоя: 24-30 дюймов

- Обратная промывка обычно препятствует цементированию.

- Расширение слоя при обратной промывки: 35%

- Рабочий поток: 1,2-1,5 куб.м в час/кв.фут (при необходимости можно изменять).

- Скорость обратной промывки: 1,8-2,8 куб.м/кв. фут

FILOX - RTM

ОПИСАНИЕ.

FILOX-R используют для удаления из воды железа, сероводорода и марганца. Процесс фильтрации основан на окислительно-восстановительной реакции и подобен действию Greensand, однако имеет более высокий уровень активности. FILOX-R на 80% состоит из  диоксида марганца, расположенного на поверхности гранул, что позволяет достичь более высокой производительности и максимальной емкости. FILOX-R  превосходит Greensand, Birm  благодаря чистоте частиц, большей окислительной и фильтрующей способности, а также продолжительности работы. FILOX-R представляет собой стандартный, упакованный фильтрующий материал.

СПЕЦИФИКАЦИИ.

Активный компонент                                                                       75% - 85%  диоксида марганца

Рабочий поток                                                                                   0.8 л/мин на литр наполнителя

Наполнение минерального танка                                                             50% - 70%

Скорость обратной промывки                                             0.062 - 0.078 л/мин на см2  при 170С

Глубина слоя                                                                                       >51 см

рН воды                                                                                                          6.8 - 9.0

Предельные концентрации:

железо                                                                                            10 мг/л

сероводород                                                                                  3 мг/л

марганец                                                                                         5 мг/л

Цвет                                                                                                        темно-серый

Физическая форма                                                                               гранулы

Эффективный размер частиц                                                            1.7 - 0.4 мм

Объемная плотность                                                                           1.83 кг/л

Цвет и вкус                                                                                            нет

Стандартная упаковка (мешок)                                                        14 л

Срок службы                                                                                        3 года и более

ДАННЫЕ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ

Наименование                                  Активный компонент

FILOX-R                                  75% - 85%  диоксида марганца

Greensand                                    0.5%  диоксида марганца

Birm                                           <0.01%  диоксида марганца

ПЕСОК И ГРАВИЙ.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КВАРЦЕВОГО ПЕСКА.

Цвет....................................................................белый

Объемная плотность..........................................1.61кг/л

Эффективный размер частиц............................0.4-0.8мм

Коэффициент однородности.............................не более 1.6

Растворяемость в кислоте..................................0.3-1.6%

Удельный вес.......................................................2.65-2.75

УСЛОВИЯ РАБОТЫ.

Глубина слоя......................................................47-72см

Скорость обратной промывки..........................0.061-0.081 л/мин на см2

Расширение слоя при обратной промывки.......35%

Рабочая скорость потока...................................0.008- 0.02 л/мин на см2

NITRA - SELECTТМ

ОПИСАНИЕ.

NITRA-SELECTTM  представляет собой  сильноосновный, высоко пористый анионит, обладающий большой емкостью  и уникальными регенерационными свойствами. NITRA-SELECTTM  предназначен для удаления нитратов из воды ( в том числе при высоком соотношении нитратов и сульфатов в воде ). Смолу NITRA-SELECTTM регенерируют солевым раствором (NaCl или KCl) и, следовательно, ее можно использовать в стандартном оборудовании для умягчения воды. Применять данный вид смолы можно отдельно или в сочетании с другими видами смол. В случае высокого значения рН воды или большой жесткости рекомендуется проводить доочистку.

УСЛОВИЯ  РАБОТЫ                                                            ФИЗИЧЕСКИЕ  СВОЙСТВА

| рН 0 - 14 Максимальная температура (Cl) 770С Наполнение минерального танка 50-60% Минимальная глубина слоя 61см Рабочая скорость потока 0.27- 0.54 л/мин на литр Регенерат* 1 - 5% Скорость потока регенерата 0.07- 0.14 л/мин на литр Объем воды на промывку 6.8 л на литр смолы Скорость потока при промывке 0.14- 0.27 л/мин на литр Скорость обратной промывки (260С) 0.1 - 0.2 л/мин на см2 | Цвет белый Объемная плотность 0.68 кг/л Физическая форма сферические гранулы Эффективный размер частиц 0.3 - 1.2 мм Мелкие частицы (<1.2мм) 0.3% Удельный вес 1.1 Содержание влаги 40 - 45% Запах и вкус отсутствует Общая обменная емкость 0.7-0.8 экв/л Ионная форма хлорид |
| --- | --- |

*0.13 - 0.16 кг/л (NaCl). В случае применения KCl коэффициент 1.27.

Manganese  Greensand  - технические характеристики.

Manganese  Greensand  представляет собой гранулированный фильтрующий материал пурпурно-черного цвета, получаемый из  глауконитового зеленого песка. При использовании  Manganese  Greensand в напорных системах фильтрации, данный фильтрующий материал будет удалять железо, марганец и сероводород до необходимого значения.

Емкости по удалению для MGS.

Основывается на KMnO4 *:            350 мг/л KMnO4  / на литр фильтрующего материала

Только для железа (Fe 2+)               350 мг/л Fe / на литр фильтрующего материала

Только для марганца (Mn 2+)         175мг/л Mn / на литр фильтрующего материала

Только для сероводорода (H2S)    70 мг/л H2S / на литр фильтрующего материала

Примечание: В случае присутствия железа, марганца и сероводорода одновременно, определение емкости по удалению должно основываться на их совокупной концентрации (см. приведенный ниже пример).

* KMnO4 определяют как эквивалентное количество перманганата калия, необходимое для окисления растворенного железа, марганца и сероводорода в сырой воде.

Количество KMnO4  может быть вычислено по следующей формуле:

Необходимое количество KMnO4 = [1 x мг/л Fe] + [2 x мг/л Mn] + [5 x мг/л H2S]

Пример определения количества литров между регенерациями:

Исходная вода:   3,0 мг/л Fe             x 1,0 = 3,0 мг/л KMnO4 eq.

0,3 мг/л Mn           x 2,0 = 0,6 мг/л KMnO4 eq.

0,2 мг/л H2S          x 5,0 = 1,0 мг/л KMnO4 eq.

определено   4,6 мг/л KMnO4

Емкость:          350 мг/л KMnO4                         х          1                   = 76 л/регенерация/ л материала

литр фильтрующего материала     4,6 мг/л KMnO4

ФИЛЬТРУЮЩИЙ  МАТЕРИАЛ  -  BIRM

Удаление железа

Birm обеспечивает оптимальную очистку от железа.

В последнее время наблюдается тенденция  к увеличению использования без реагентных систем очистки воды. Birm, при соответствующих условиях, является лучшим материалом для удаления железа.

Birm представляет собой гранулированный фильтрующий материал, используемый для удаления соединений  железа и марганца из воды. Birm относится к категории окислителей, однако, он не окисляет железо и марганец, но выступает в роли нерастворимого катализатора для ускорения реакции между растворенным кислородом и соединениями железа и марганца.

Железо является растворенным в воде до тех пор, пока не произойдет смещения равновесия (пока не начнет происходить окисление железа). Birm - катализатор, на его поверхности происходит адсорбция кислорода и железа, что обеспечивает их взаимодействие. В результате образуется нерастворимый гидроксид железа (в обычных условиях это медленная реакция), который осаждается. Благодаря неровной пористой поверхности Birm, увеличивается каталитическая поверхность.

Применение Birm.

Развитие производства Birm началось с конца 30-х годов для решения проблем, возникающих из-за большой плотности пиролюзита, препятствующей взмучиванию слоя при обратной промывке.

Данный катализатор состоит из легкого диоксида кремния, покрытого диоксидом марганца. Объемная плотность Birm составляет 0.8 кг/л, при этом для осуществления правильной обратной промывки необходима линейная скорость 0.11-0.13 л/мин на см2  слоя.

Birm не расходуется в ходе процесса удаления железа и, в случае его использования, не требуются  химикаты для регенерации; необходимо лишь периодически проводить обратную промывку для удаления осажденного железа. Birm используют как в напорных, так и в не напорных системах очистки воды.

Существует большое число систем, удаляющих железо. Все они имеют некоторые ограничения по применению. Нельзя использовать одну систему во всех случаях.

Рекомендации по использованию Birm:

- Количество растворенного кислорода должно составлять не менее 15% от содержания железа в воде.

Так как Birm не является активным окисляющим фильтром (активно не участвует и физически не изменяется в ходе окислительной фазы), ему необходим кислород в воде; 15% растворенного кислорода от содержания железа - минимальное количество, необходимое для реакции окисления.

Чем больше содержание растворенного кислорода в воде, тем лучше. В некоторых случаях рекомендуется использовать инжектор воздуха для повышения количества растворенного кислорода до необходимого уровня.

- Значение рН  должно быть выше 6.8

Низкое значение рН уменьшает активность железа и способствует образованию гидроокиси железа. Birm может ‘’работать‘’ при значениях рН <6.8, однако в ходе процесса рН  воды будет еще снижаться.  Это связано с тем, что при окислении бикарбонатов железа образуется диоксид углерода, который затем преобразуется в угольную кислоту.

Низкое значение рН можно поднять при использовании Calcite или Calcite/Coroses или химической подпиткой содой (Na2CO3).

- Содержание бикарбонатов или щелочность (МО щелочность) должна в 2 раза превышать суммарное количество сульфатов и хлоридов.

Процесс быстро протекает в случае содержания в воде большого количества бикарбонатов; и обратно, скорость реакции заметно снижается в солоноватой воде. Не только хлорид железа (III) и сульфат железа (III) растворимы. Если соединения железа (II) окисляются сильными соляной и серной кислотами, то, возможно, образование форм, препятствующих дальнейшему процессу окисления.  В дистиллированной воде, к которой добавлено 1 мг/л железа в виде сульфата железа (II), будет протекать следующая реакция:

4 FeSO4 + O2 + 10 H2O 4 Fe(OH)3 8H+ + 4 SO42

- Присутствие сероводорода (H2S)  в воде не желательно.

Birm может удалять сероводород, однако, в процессе на гранулах фильтрующего материала осаждается сера, которая тяжело смывается при обратной промывке и со временем слой загрязняется.

Также наличие сероводорода может указывать на очень малое содержание растворенного кислорода в воде, не смотря на то, что для окисления сероводорода требуется в шесть раз больше времени, чем для окисления железа.

- Содержание органических веществ в воде не должно превышать 5 мг/л.

Органические вещества, присутствующие в обрабатываемой воде, не только будут загрязнять слой Birm, но и не будет эффективной очистки от любого органического железа.

- Исключается  присутствие  нефти.

Нефть будет обволакивать гранулы и препятствовать взаимодействию каталитического слоя с потоком воды.

- Полифосфаты нельзя использовать до фильтра с Birm.

Все агенты, препятствующие окислению (включая полифосфаты и метафосфаты), можно добавлять только после фильтра с Birm.

- При необходимости проведения хлорирования, концентрация хлора не должна превышать 0.5 мг/л.

Проведение хлорирования не рекомендуется, т.к. отрицательно сказывается на качествах Birm.

Если присутствие остаточного хлора необходимо, то он должен быть добавлен в минимальных количествах.

- Практический предел по железу - 4 мг/л.

Birm можно использовать для очистки воды с более высоким содержанием железа, однако, в этом случае частота проведения обратных промывок будет чрезмерной.

Использование систем предварительного окисления и предварительной фильтрации с многослойной засыпкой или систем со смешанным слоем засыпки позволяет расширить рабочий диапазон. Для воды с высоким содержанием желез рекомендуется поводить обратную промывку фильтрованной водой.

- Рекомендуемая глубина слоя - 30-36 дюймов (75-90см).

Поддерживающий слой гравия обеспечивает равномерное распределение воды, особенно при обратной промывке.

- Рабочая скорость потока должна составлять 1.5-2 л/мин/дм2 площади слоя.

В случае неравномерых скоростей потока и/или если местные условия позволяют, то скорость потока может быть выше.

В промышленных, муниципальных системах или в условиях постоянных потоков фильтрации поток должен быть 1.5-2 л/мин/дм2 слоя.

- Скорость обратной промывки должна составлять 2.5-3.5 л/мин/дм2  для ‘’fine’’ Birm и 3.5-4.5 л/мин/дм2 для обычного Birm.

Необходимо хорошо промывать слой между сервисными режимами.

Скорость обратной промывки, при которой слой способен флюидизировать и расширяться не менее чем на 35%, считается достаточной.  Теплая вода обладает меньшей вязкостью (и меньшей плотностью), вследствие этого для нее необходимы скорости выше предварительно рекомендованной.

Быстрая промывка, проводимая после обратной промывки, позволяет ‘’приводить в порядок‘’ и  ‘’утрамбовывать‘’ слой.

В случаях фильтрации воды с высоким содержанием железа быстрая промывка также способствует очистке системы нижнего дистрибьютора.

- Общая емкость должна быть ограничена значениями - 400-500 гран железа на кубический фут Birm (7000-8500 галлонов воды, содержащей 1 мг/л железа на куб.фут).

Устанавливать емкость  необходимо на 20%  меньше  рассчитанного значения (согласно здравому смыслу и знанию условий работы).

Емкость Birm не истощается. Так как Birm катализатор, то железо будет окисляться до тех пор, пока марганцевое покрытие омывается потоком воды.

В промышленных и муниципальных установках обратная промывка должна начинаться, когда давление увеличится с2 до 4 атм.

- Для удаления марганца значение рН воды должно превышать 7.5.

Birm способен хорошо удалять марганец из воды. Для  проведения очистки от марганца значение рН должно составлять 8-9 (выше, чем значение рН для удаления железа), однако, в этом диапазоне значений рН возможно образование коллоидного железа.

- Конструкция системы.

Конструкция окислительной системы - промывной фильтр с дистрибьютором. Преимущества:

Во-первых, обеспечивает взаимодействие железа (II) с агентами, в результате которого железо отдает один электрон и переходит в форму железа (III) (Fe2  Fe3 + е). Основные агенты: воздух (кислород, О2), хлор (возможно в качестве отбеливателя, NaOCl или в качестве таблеток Ca(OCl)2) или марганцовка (перманганат калия (KMnO4)).

Во-вторых, обеспечивает время, необходимое для протекания реакции; условия, благоприятные для образования гидроксида железа, возникновения флокуляции и осаждения.

Наконец, выступает в роли физического фильтра (осадителя) и задерживает осажденное железо до начала обратной промывки (очищающего цикла), во время которой железо удаляется из системы.

Конструкция окислительной фильтрующей системы должна удовлетворять трем условиям:

- обеспечивать взаимодействие железа (II) с агентами, в результате которого железо отдает один электрон и переходит в форму железа (III) (Fe2 -> Fe3 + е).

Основные агенты: воздух (кислород, О2), хлор (возможно в качестве отбеливателя, NaOCl или в качестве таблеток Ca(OCl)2) или марганцовка (перманганат калия (KMnO4))

- обеспечивать время, необходимое для протекания реакции; условия, благоприятные для образования гидроксида железа, возникновения флокуляции и осаждения

- выступать в роли физического фильтра (осадителя) и задерживать осажденное железо до начала обратной промывки (очищающего цикла), во время которой железо удаляется из системы

Ниже приведена схема типичного фильтра с Birm, применяемого в напорных системах. Birm также эффективен при использовании его в не напорных системах.

BIRM  УДАЛЯЕТ  ЖЕЛЕЗО.

I  В природе вода начинает циркуляцию в виде пара, содержащегося в атмосфере. Выпадая на землю в качестве дождя или снега, вода поглощает загрязнения и газы из атмосферы. Попадая на поверхность земли, вода просачивается внутрь и, протекая через грунт, растворяет минералы, находящиеся в земле.  Например, протекая  через известняк, вода растворяет соли кальция и магния.  Часто в воде присутствует железо, марганец, натрий и кремний, сульфаты и хлориды. Немаловажными проблемами являются также кислотность воды (коррозионная активность) и наличие в воде механических примесей.

Растворенное железо присутствует в воде, в основном, в форме бикарбонатов, образующихся из-за  наличия избытка свободного диоксида углерода. Бикарбонаты железа в присутствии диоксида углерода имеют низкую активность и не вступают во взаимодействие с кислородом (не образуются гидроксиды железа), но остаются в растворе даже при рН>7.

II Birm представляет собой гранулированный фильтрующий материал черного цвета, используется для удаления железа и марганца из воды, применяется как в напорных, так и в не напорных системах. Birm - активный нерастворимый катализатор, на нем осаждается железо и/или марганец. В воде наиболее часто присутствует железо, поэтому Birm обычно используют для его удаления. При соответствующих условиях железо и растворенный кислород взаимодействуют с образованием гидроксида, который представляет собой флокулированный  материал, осаждающийся на поверхности Birm. Периодическое проведение обратной промывки позволяет удалить накопившееся железо и подготовить Birm для дальнейшей работы. Данный фильтрующий материал не расходуется в процессе удаления железа.

III Для более полного понимания реакции ...осаждения железа и марганца, ниже представлена таблица значений рН, при которых гидроксиды металлов начинают осаждаться в отсутствии ‘’задерживающих’’ ионов.

| рН 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 6.5 5.0 4.0 3.0 | Металлы Магний Марганец, серебро, ртуть Кобальт, никель, кадмий Железо (II) Цинк, медь Хром Алюминий Железо(III) |
| --- | --- |

- ЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ ИОНЫ

А) 0рганические вещества обычно окрашены и выступают в качестве ‘’скрывающих‘’ ионов как для железа (II), так и для железа (III), т.к. образуют с ними химически растворимые комплексы. Например: железо в гемоглобине крови является растворимым...

Б) Свободный диоксид углерода уменьшает активность растворенного железа к взаимодействию и осаждению из раствора.

В) Растворенные минералы в определенных комбинациях склонны к образованию комплексов железа, которые только частично растворены; в связи с этим уменьшается активность железа в этих соединениях или способность к осаждению. Обычно сульфатные комплексы уменьшают активность в присутствии хлоридов.

Г)  Сульфиды железа - растворимы, имеют низкую активность, их трудно осаждать.

Д) Комплексные соединения железа (II)  и железа (III) иногда трудно осаждать.

Е) Коллоидные суспензии может быть сложно осаждать.

Ж) Хлорирование отрицательно влияет на процесс окисления железа, т.к. сильно уменьшает его активность или способность к осаждению.

BIRM  УДАЛЯЕТ  ЖЕЛЕЗО :  Литература

ЧАСТЬ I: Введение.

Birm представляет собой гранулированный фильтрующий материал, который используется для удаления соединений железа и марганца из воды. Birm относят к категории окисляющих фильтров, хотя он не окисляет железо и марганец, а выступает в роли нерастворимого катализатора, ускоряя реакцию между растворенным кислородом и соединениями железа и марганца.

Железо находится растворенным в воде до тех пор, пока не произойдет смещения равновесия (пока не начнет происходить окисление железа). Birm нарушает это равновесие, т.к. на его поверхности  происходит адсорбция кислорода и железа, что обеспечивает их взаимодействие. В результате образуется нерастворимый гидроксид железа (в обычных условиях это медленная реакция), который осаждается.

Вначале аппараты для удаления железа представляли собой системы открытого аэраторного типа, в которых растворенный кислород добавляли в воду посредством впрыскивания в нее воздуха и перемещения в бак, достаточно большой для обеспечения времени контакта (60-90 минут), необходимого для окисления и осаждения. Данные системы были больших размеров, требовали подкачивания воды и были приемлемы только для промышленных и муниципальных систем, имея ограниченное применение в частных домах.

О способности диоксида марганца выступать в роли катализатора в реакции между кислородом и железом известно очень давно. В начале 30-х годов были попытки использовать природную руду диоксида марганца (пиролюзит) в некоторых фильтрационных установках. Полученные результаты были весьма противоречивы. Много проблем возникало из-за плохой очистки слоя фильтрующего материала в ходе обратной промывки, что, в свою очередь, связано с большим весом руды (свыше 130 частей на куб.фут). Небольшое количество систем обеспечивало поток и объем воды, необходимые для обеспечения флюидизирования и очистки слоя засыпки.

Развитие Birm началось в конце 30-х годов специально для решения этих проблем.

Данный катализатор состоит из легкого диоксида кремния, покрытого диоксидом марганца. Объемная плотность Birm составляет 0.8 кг/л, при этом для осуществления правильной обратной промывки необходима линейная скорость 0.11-0.13 л/мин на см2  слоя.

Birm не расходуется в ходе процесса удаления железа и, в случае его использования, не требуются  химикаты для регенерации; необходимо лишь периодически проводить обратную промывку для удаления осажденного железа.

Birm используют как в напорных, так и в не напорных системах очистки воды. В связи  с возникновением тенденции  к увеличению использования без реагентных систем очистки воды, Birm, при соответствующих условиях, является наилучшим материалом для удаления железа.

ЧАСТЬ II :  Гидрология

Железо - одно из большого числа разнообразных составляющих  горных пород и почвы. Железо присутствует в большинстве горных пород вулканического происхождения (образованных вследствие застывания расплавленной лавы), обычно присутствует в песчанике, находится в различных видах сланцев и глины и часто является основной примесью в такой карбонатной горной породе, как известняк. Как не странно, железо присутствует практически во всех наших источниках воды.

Наличие железа в воде осложняет ее использование в хозяйственных, бытовых или промышленных целях. Железо, даже в такой концентрации, как 0.3 мг/л, образует пятна на раковине, посуде, сан. технике и других поверхностях.

При более влияющий на качество приготовляемых кофе, чая и других напитков. В некоторых случаях, высоких концентрациях железа у воды появляется характерный металлический привкус, может изменяться даже вкус приготовляемых продуктов.

Таким образом, очистка от железа является неотъемлемой частью процесса кондиционирования воды.

Растворенное железо находится в воде, в основном, в форме Fe(II), которое, при благоприятных условиях, достаточно легко окисляется растворенным кислородом до Fe(III). Гидрооксид железа является малорастворимым и выпадает в красновато-коричневый осадок. Так, если налить воду (содержащую растворенное железо) в прозрачный стакан, то, будучи изначально бесцветной, через короткое время она становится мутной, желтеет и, в результате, на дне образуется осадок.

Из-за достижимости кислорода, в поверхностном слое воды, обычно, растворенное железо содержится в незначительных количествах, хотя, на некоторой глубине, оно может присутствовать в виде мутности (твердых частиц) или химически связанных комплексных соединений.

Однако, с водой в почве все иначе; дождевая вода, протекая через верхние слои земли, поглощает двуокись углерода, различные кислоты, выделяющиеся при разложении  веществ, органические материалы и некоторые минералы.

Организмы в почве поглощают растворенный кислород и производят двуокись углерода.

Протекая через нижние слоя земли, вода растворяет различные виды минеральных и органических веществ, содержащихся в почве. Проходя через отложения, содержащие нерастворимое железо (Fe3), ...В связи с этим, вода из скважин содержит диоксид углерода, железо (II), связанное с ионом бикарбоната (HCO3) и растворимое при рН 8.5.

ЧАСТЬ III: Виды железа.

В природе железо находится в трех различных формах, определяемых его валентностью: Fe0, Fe2, Fe3. Также существует множество различных соединений и комплексов. Для того чтобы осуществить наиболее экономичный выбор системы по очистке воды, важно знать в какой форме (или формах) и в каком количестве  присутствует железо, т.е. необходимо провести химический анализ воды.

А).  Элементарное железо: Fe0 :

Элементарное железо не растворимо в воде. В соприкосновении с воздухом Fe0 окисляется до Fe3 (оксид железа Fe2O3), данный процесс называют ржавлением.

Б).  Fe2 :

Соединения железа (II) почти всегда растворимы. В единичных случаях (при очень высоких значениях рН) гидроксид железа (II) может образовывать осадок.

В).  Fe3:

Гидроокись железа (III) - малорастворима, растворяется только при очень низких значениях рН.

Хлорид железа (FeCl3) и сульфат железа (Fe2(SO4)3) - растворимы и могут образовываться в низко щелочных водах.

Г).  Органическое железо:

Органическое железо существует во многих различных формах и комплексах, как растворимых, так и представляющих собой микро-взвеси (трудно отфильтровываемые).

1). Бактериальное железо - Определенные виды бактерий используют энергию от растворенного железа. Железо (II) превращается в железо (III), которое становится частью слизистой оболочки вокруг клетки.

2). Коллоидное железо -  Коллоиды - частицы нерастворимые и настолько маленькие (меньше 1 микрона), что их невозможно отфильтровать гранулированным фильтрующим материалом. Очень большие органические молекулы, такие как танина и лигнина, выпадают из этой категории. Благодаря малому размеру и большой поверхности обмена, коллоидные частицы образуют в воде суспензии и не осаждаются.

3). Растворимое органическое железо - Подобно некоторым полифосфатам, определенные органические молекулы также могут ‘’скрывать‘’ железо, кальций и другие металлы, образуя с ними растворимые комплексные соединения (хелаты) и препятствуя тем самым выделению их из воды. Примерами этого являются железо - связующее порфирина группы гемоглобина и магний - связующее хлорофилла растений. ... кислота, необходимая для обмена катионов в почве, представляет собой превосходный хелант.

Примечание:  Вода, содержащая железо (II), вытекает прозрачной, а при стоянии на

воздухе в ней образуется рыжий/коричневый осадок.

При наличии железа (III), вода вытекает окрашенной и в течении

короткого времени образуется красноватый осадок.

Коллоидное железо обуславливает окраску воды, но осадка не образует.

Бактериальное железо может образовывать «водоросли» на дне или в воде

и желеобразную грязь в трубопроводах.

Различные виды органического железа обычно для удаления стараются объединить. Традиционная очистка состоит из окисления сильными химическими окислителями (хлор, перманганат калия, озон, пероксид водорода и т.д.) и последующей фильтрацией.

Макропористые анионообменные смолы также эффективно очищают от небактериального органического железа, однако другие формы железа должны быть предварительно удалены для предотвращения загрязнения смолы.

ЧАСТЬ IV: Применение.

Существует большое количество систем для удаления железа, которые различаются по стабильности, цене и комплектации. Все системы имеют ограничения по их применению. В зависимости от характеристики воды (химического анализа), выбирают определенную систему очистки (одна и та же система может удалять загрязнители в одном случае и совсем не работать в другом). Ниже приведены указания по использованию Birm:

1). Количество растворенного кислорода должно составлять не менее 15%  от

содержания железа.

В связи с тем, что Birm не является активным окисляющим фильтром (активно не участвует и физически не изменяется в ходе окисляющей фазы), ему необходим кислород из воды. !5 % от содержания железа - минимальное количество кислорода, необходимое для окислительной реакции. В некоторых случаях для увеличения количества растворенного кислорода до необходимого  уровня следует использовать инжектор воздуха или специальный клапан.

2). Значение рН воды должно быть не меньше 6.8.

ЧАСТЬ V:  Birm - катализатор, на поверхности которого адсорбируются как растворенный кислород, так и железо и, благодаря  их непосредственной близости,  происходит реакция с образованием фильтруемого гидроксида железа, который осаждается и удаляется. Гидроксид железа (III) осаждается при значениях рН >3, гидроксид железа (II) - при рН >7.

В ходе реакции окисления выделяется двуокись углерода в количестве, теоретически эквивалентном количеству осаждаемого железа. В воде с высоким содержанием бикарбонатов скорость реакции гораздо выше, чем в воде с большим количеством солей.

Если в дистиллированную воду добавить 1 мг/л железа в виде сульфата железа и растворенный кислород в количестве, достаточном для окислительной реакции, то даже в присутствии Birm реакция не будет проведена до конца. Обусловлено это тем, что в ходе процесса выделяется сильная серная кислота, которая блокирует реакцию.

2FeSO4 + Oxygen + 5H2O -------  2Fe (OH)3 + 2H2SO4

Для эффективного удаления железа  количество содержащихся в воде бикарбонатов должно превышать суммарное количество сульфатов и хлоридов по крайней мере в два раза.

Ниже приведена таблица, из которой видно, что минимальное количество растворенного кислорода, необходимого для каталитической окислительной реакции должно составлять 15% от окисленного железа.

| Железо | Растворенный кислород при00 | С над уровнем моря |
| --- | --- | --- |
| мг/л | мг/л | мл воздуха / л |
| 0.1 1.0 2.0 5.0 | 0.015 0.15 0.30 0.75 | 0.05 0.50 0.98 2.46 |

Растворимость кислорода в воде зависит от температуры, давления и, в некоторой степени, от содержания азота и других газов. Следующая таблица показывает влияние температуры и давления на растворимость кислорода.

| ТЕМПЕРАТУРА 0С | 0 атм | КИСЛОРОД в мг/л 1.4 атм | 2.8 атм |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 10 15 20 60 | 14.7 11.3 10.0 9.0 3.6 | 34.7 26.7 23.6 21.5 3.4 | 54.7 42.2 37.4 3.5 13.3 |

СПЕЦИФИКАЦИИ

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ:

рН                                     : 6.9 - 9.0

Растворенный кислород : >15% от содержания железа

Щелочность                     : > 2x (SO4 + Cl)

Сероводород                     : нет

Органические вещества  : < 5 мг/л

Свободный хлор               : < 5 мг/л

Глубина слоя                    : 760 мм

Свободное пространство : около 35%

Температура воды            : 4оС - 45оС

РЕГЕНЕРАЦИЯ:

Только обратная промывка

| Производительность, м3/ч постоянная | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 3.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность, м3/ч пиковая | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 4.1 | 5.5 |
| Размеры минерального танка, дюйм | 8х44 | 10х40 | 12х48 | 13х54 | 14х65 | 16х65 | 18х65 | 21х60 |
| Фильтрующий материал, л | 20 | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 196 |
| Гравий, л | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 20 | 30 |