ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР АР-2

1. НАЗНАЧЕНИЕ КОМПРЕССОРА

Воздушный компрессор предназначен для нагнетания воздуха и некоторых газов в водные магистрали или емкости с давлением до 0,6 МПа (6 атм).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес компрессора - 3,6 кг

Электрическая мощность - 190 Вт

Габариты компрессора - 220 х160 х160

Шум компрессора менее 50 дб

Параметры сети электропитания: напряжение 220 В;

максимальный ток 0,9 А;

частота 50 Гц;

наличие заземления.

Допустимая температура воздуха от + 5°С до +40°С. Влажность до 90%.

Максимальное противодавление 0,6 МПа.

Производительность при противодавлении 0,35 МПа - 420 л/ч

Резьбовые отверстия вход (INLET) и выход (OUTLET) – 1/4"

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Компрессор АР 2

2. Паспорт

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ КОМПРЕССОРА

Электродвигатель, размещенный в корпусе, питается от сети переменного тока с напряжением 220 В. Для охлаждения двигателя служат 2 вентилятора, крепящиеся на валу с обоих торцов. Сбоку корпуса смонтирован конденсатор, необходимый для запуска электродвигателя

Вращательное движение вала двигателя с помощью эксцентрикового механизма передается поршню, двигающемуся возвратно-поступательно. Во время опускания поршня создается разрежение, благодаря которому закрывается клапан камеры нагнетания, открывается клапан камеры всасывания, и воздух из атмосферы через войлочные кольца воздушного фильтра засасывается в цилиндрическую полость над поршнем. Когда поршень начинает подниматься, давление в полости повышается, поэтому клапан камеры всасывания закрывается, открывается клапан камеры нагнетания и сжатый воздух поступает сначала в нее, а затем в линию нагнетания.

Камеры всасывания и нагнетания созданы внутренними полостями крышки и разделяются стальной перегородкой с пружинными пластинами-клапанами и фигурной резиновой прокладкой.

Давление в камере нагнетания и производительность компрессора можно регулировать с помощью латунного клапана вкрученного в одно из отверстий камеры нагнетания. Для контроля давления в камере нагнетания еще в одно отверстие вкручен манометр. Воздух подается в водопровод по шлангу через обратный клапан, предохраняющий компрессор от попадания в него воды.

Управление работой компрессора осуществляется с помощью датчика потока, установленного на водопроводной линии и отключающего электропитание при отсутствии расхода воды.

5. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Компрессор по конструкции соответствует действующим стандартам безопасности.

Компрессор в любое время должен быть доступен для пользования и сервисных работ. Доступ к нему не должен загромождаться или блокироваться.

Требуется повышенное внимание к надежности и герметичности соединений в напорной линии компрессора.

Необходимо исключить попадание воды внутрь корпуса и на обмотку электродвигателя.

Перед включением компрессора убедиться в исправности сетевого шнура, соединительных проводов и наличия заземления в евророзетке.

Электродвигатель имеет термозащиту, срабатывающую при его перегреве. Повторное включение происходит автоматически, когда защита выключается.

6. МОНТАЖ

Компрессор монтируется на кронштейне, закрепляемом на стене или раме. Для снижения уровня шума и вибраций следует применять резиновые прокладки.

Для электропитания компрессоров на стене необходимо установить евророзетки с заземлением. При блокировании компрессора с датчиком следует разъединить контакты одного из проводов компрессора и соединить их с проводами датчика. Во всасывающее отверстие (INLET) с резьбой 1/4" вкручивается фильтр с войлочными кольцами, задерживающими пыль и прочие загрязнения воздуха. Для герметизации резьбовых соединений следует применять ленту ФУМ.

В отверстие камеры нагнетания (OUTLET) вкручиваются штуцер с резьбой 1/4", переходная муфта и накидная гайка со шлангом. На другом конце шланг с помощью накидной гайки и переходной муфты  соединяется с обратным клапаном, вкрученным в тройник, смонтированный на водопроводной трубе.

В другие два отверстия нагнетательной камеры (они расположены с той же стороны относительно продольной оси, что и выходное отверстие) вкручиваются манометр и клапан регулирующий давление и производительность компрессора.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПРЕССОРА

Для проведения сервисных работ компрессор должен быть обесточен.

При забивании фильтра всасывающей линии необходимы прочистка или замена фильтрующих колец. Периодичность этой процедуры зависит от загрязненности окружающего воздуха. На ее необходимость может указать снижение всасывающей силы компрессора и снижение его производительности. Для объективной оценки состояния воздушного фильтра следует установить на всасывающей и нагнетательной камерах манометры.

Тефлоновую прокладку на поршне следует менять каждые 12 000 часов.

Графитовые подшипники следует менять после 20 000 – 25 000 часов эксплуатации.

Компрессор не требует смазки, что значительно облегчает его эксплуатацию.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При прекращении работы компрессора прежде всего следует проверить, не вызвано ли отключение срабатыванием датчика потока. При наличии пониженного расхода воды датчик может разомкнуть свои контакты и отключить компрессор. Для устранения следует прикрыть регулирующий кран датчика потока.

Второй причиной может быть срабатывание термозащиты. При многократном повторении отключения необходимо выяснить причину перегрева и устранить ее.

При попадании воды из водопровода в компрессор следует при отключенном компрессоре и перекрытом водопроводе выкрутить обратный клапан и прочистить его.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Поставщик гарантирует нормальную работу компрессора в течении 12 месяцев с момента продажи.

Дата продажи             «_____»_________________ 20__ г.