# Материал для удаления железа: фильтрующая загрузка BIRM

Birm - фильтрующая загрузка, которая используется для удаления из воды железа и/или марганца.

|  | Birm является эффективной и экономичной загрузкой для удаления растворенных в воде соединений железа и марганца. Birm - катализатор реакции окисления соединений железа растворенным в воде кислородом. Нерастворимые соединения железа, являющиеся результатом окисления, осаждаются в слое загрузки и могут быть легко отфильтрованы. Birm не расходуется в процессе удаления железа и является более экономичным по сравнению с другими загрузками. Физические свойства Birm обеспечивают качественную фильтрацию, и фильтр легко очищается от осажденных частиц путем обратной промывки. Birm может использоваться как в напорных, так и в безнапорных системах очистки воды.. |
| --- | --- |

Другими преимуществами применения Birm являются: долгий срок службы загрузки и низкая истираемость, широкий температурный диапазон использования и высокая эффективность удаления железа. В отличие от других фильтрующих загрузок Birm не требует химических реагентов для восстановления, необходима только периодическая обратная промывка.

Birm может использоваться и для удаления марганца по той же технологии, что и при удалении железа. В этом случае входная вода должна иметь рН от 8.0 до 9.0 для получения хороших результатов. Если вода помимо марганца содержит соединения железа, то рН не должен превышать 8.5, так как высокое значение рН может быть причиной образования трудноудаляемого коллоидного железа. Все остальные условия удаления марганца те же, что и при удалении железа.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Эффективное удаление железа Нет затрат на химические реагенты.
Регенерация только обратной промывкой.
Твердый материал с длительным сроком службы в широком температурном диапазоне

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Цвет: черный Плотность: 0,7 – 0,8 г/см3. 
Удельный вес: 2,0 г/см3. 
Коэффициент однородности: 1,96 
Размер: 2,0 – 0,42 мм

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
рН воды: 6,8 – 9,0
Щелочность: в два раза больше суммы концентрации сульфатов и хлоридов
Отсутствие нефтепродуктов и сероводорода 
Перманганатная Окисляемость: не выше 4 - 5 мг/л
Концентрация растворенного кислорода в воде - не меньше 15% от содержания железа в воде,
Концентрация свободного хлора: менее 0,5 мг/л (хлорирование воды значительно снижает активность BIRM: высокие концентрации соединений хлора в воде могут истощить каталитическое покрытие гранул)
Высота слоя: 75 - 90 см (30 - 36 дюймов)
Скорость: в режиме сервиса: 8,6 - 12 м/час (3,5 - 5 галлон/мин/фут2), при определенных условиях может быть выше в режиме обратной промывки: 24 - 29 м/час (10 - 12 галлон/мин/фут2) 
Расширение слоя: 35 - 50% (При обратной промывке).